Практическая работа №3

«Измерение и испытания, определяющие состояние магнитной системы»

Цель работы: ознакомиться со способами испытаний для оценки состояния магнитной системы.

Ход работы:

- Изучить теоретический материал.

- Заполнить таблицу:

| Наименование электроустановки | Способ испытания | Характеристика испытания |
| --- | --- | --- |

- Записать вывод.

Проверка магнитопроводов силовых и измерительных трансформаторов

У силовых трансформаторов и трансформаторов напряжения измеряется ток холостого хода подачей номинального напряжения (у трансформаторов напряжения — на вторичную обмотку) и измерением тока (во всех фазах — у трехфазных трансформаторов) при отключенной нагрузке.

Измеренный ток сравнивается с паспортными или опытными данными для проверяемого типа оборудования. Превышение его, тем более значительное, является признаком повреждения магнитопровода (нарушение изоляции между листами стали, замыкание пакетов) или замыкания части витков обмоток.

У измерительных трансформаторов тока снимается характеристика зависимости тока намагничивания в обмотке от подаваемого не нее напряжения. У измерительных ТТ снимается характеристика зависимости тока намагничивания 1нам в обмотке от подаваемого на нее напряжения II. Характер изменения 1нам, особенно в начальной части (до перегиба), позволяет судить (рис. 1) о наличии у ТТ междувиткового повреждения (короткозамкнутых витков). Резкое снижение характеристики намагничивания в начальной части в этом случае объясняется значительным размагничиванием магнитопровода при малых значениях магнитного потока. При незначительном количестве замкнутых витков характеристика изменяется только в начальной части, при значительном - и в насыщенной области. Снятые характеристики намагничивания трансформаторов тока сравниваются с типовыми или опытными. Значительные отклонения характеристик от типовых или опытных являются признаком повреждения.

Зависимость I ном от подаваемого напряжения U в обмотку исправного трансформатора тока и при наличии короткозамкнутых витков:

1— исправный ТТ;

2 — ТТ с малым количеством короткозамкнутых витков (один-два витка); ;
3 — закорочены три-четыре витка; 4 — закорочено значительное количество витков

Проверка магнитопроводов электрических машин

Состояние магнитопроводов электрических машин проверяется снятием характеристик холостого хода и короткого замыкания (у синхронных генераторов), а также нагрузочных характеристик (у машин постоянного тока) и сравнением полученных характеристик с заводскими, имеющимися в сопроводительной документация.

По этим характеристикам определяются дополнительные параметры, необходимые для наладки устройств регулирования возбуждения и дальнейших расчетов, производимых в условиях эксплуатации.

Практическая работа №4

«Измерение и испытания, определяющие состояние токоведущих частей и контактных соединений»

Цель работы: ознакомиться со способами испытаний для оценки состояния токоведущих частей и контактных соединений

Ход работы:

- Изучить теоретический материал.

- Заполнить таблицу:

| Способ испытания | Характеристика испытания | Достоинства и недостатки испытания |
| --- | --- | --- |

- Записать вывод.

Состояние токоведущих частей и их контактных соединений кроме визуального контроля проверяют измерением сопротивления постоянному току обмоток, отдельных контактов, токоведущих участков в местах их соединений (сборных шин и шинопроводов).

Измерение сопротивления по постоянному току. Измеренные сопротивления постоянному току обмоток фаз, фаз генераторов и электродвигателей, не имеющих повреждений, должны быть практически одинаковыми. Различие в результатах измерений по фазам (больше допустимого) является признаком наличия дефекта. Отклонение одного из измерений от предыдущих и заводских данных является признаком дефекта соединения обмотки с переключателем.

При наличии короткозамкнутых витков измеренное сопротивление постоянному току, как правило, меньше, а при обрыве, неудовлетворительном соединении или нарушении контактных соединений оно превышает паспортные значения или нормируемые величины.

Состояние заземляющих проводок и качество их контактных соединений определяют внешним осмотром и по результатам специальных измерений, выполняемых с помощью измерителей заземления.

Наиболее точным, простым и удобным в работе методом является мостовой метод измерения. Малые величины (менее 10 Ом) - измеряют двойным мостом, большие (более 10 Ом) - измеряют одинарным мостом. В настоящее время находят широкое применение универсальные мосты, измеряющие как малые, так и большие величины.

Сопротивления со значениями от 1 Ом до 1 мОм измеряются посредством одинарных мостов постоянного тока. В таких мостах результат измерения учитывает целый ряд значений, в том числе и сопротивление, имеющееся на проводах, соединяющих мост и измеряемое сопротивление. Именно по этой причине сопротивления, имеющие значение менее одного Ома такими мостами измерять не стоит - в этом случае величина погрешности будет слишком велика.

Что касается двойных мостов, то в них сопротивлениями соединительных проводов пренебрегают, поэтому в них можно измерять сопротивления величиной от 6 до 10 Ом. Берётся измеряемое сопротивление Rх и к нему подсоединяются четыре провода. С цепями, обладающими большими значениями индуктивности, измерение проводятся уже при установившемся токе, а отключение приборов выполняется до разрыва токовой цепи. Это необходимо делать для того, чтобы предотвратить повреждения гальванометра, а также для того, чтобы избежать возникновения ряда ошибок. Следует помнить, что измерения сопротивления постоянному току проводятся при установившемся тепловом режиме.

Метод амперметра - вольтметра менее точен, чем мостовой, так как требует одновременного измерения тока и напряжения.

Этот метод используется для измерения сопротивления постоянному току с невысокой точностью. Суть метода состоит на измерении тока, протекающего через измеряемое сопротивление и падения напряжения на нем. По результатам измерения тока и напряжения определяют искомое сопротивление.

Достоинством метода является его простота, недостатком - сравнительно невысокая точность результата измерения.

Приборы, применяемые в данном измерении, должны обладать классом точности не более 0,2, а вольтметры при измерении подключаются прямо к измеряемому сопротивлению. Величина тока должна быть такой, чтобы показания можно было снимать во второй половине шкалы. Исходя из этих соображений, выбирается шунт.

Состояние заземляющих проводок и качество их монтажа оценивается по результатам специальных измерений, производимых измерителем заземления. Измерения малых сопротивлений (меньше 0,01 Ом) производится микроомметрами.