МДК02.01 «Технология электромонтажных работ)

Билет№3 (3)   Техника безопасности при монтаже распределительных щитов

Часто можно увидеть распределительные электрические щиты различного назначения, при изготовлении которых нарушены многие нормативы. Особенно это касается электрощитов, изготовленных по индивидуальным проектам не специализированными предприятиями по выпуску электрощитового оборудования, а электромонтажными организациями. Также проблема несоблюдения норм и правил происходит при подключении отходящих от щитов кабелей. А тем не менее распределительные щиты и ВРУ представляют собой наиболее важные элементы всей электроустановки. И здесь ошибки электромонтажа обходятся наиболее дорого.

Наиболее часто встречающиеся отклонения от норм, установленных в нормативных документах.

Отсутствует схема электрощита

Каждый электрощит должен быть укомплектован его электрической схемой. Но, зачастую в лучшем случае имеется упрощенная схема, указывающая лишь наименование нагрузок отходящих линий.

В схеме должны быть отражены точка подключения щита с указанием номинала аппарата защиты, все данные аппаратов защиты отходящих линий и вводного устройства. Марки, сечения, длины, отходящих кабелей

Отсутствует маркировка щита

Каждый электрический распределительный щит (также ВРУ, РЩ, ГРЩ, НКУ) должен иметь паспортную табличку, имеющую стойкую маркировку, расположенную на видном месте с наружной стороны. В зависимости от вида и назначения щита требования к содержанию таблички могут незначительно меняться.

В некоторых случаях паспортную табличку размещают внутри щита, при условии, что при открытой двери или после снятия внешней оболочки она хорошо различима.

На дверцах электрощитов необходимо наносить знак «Осторожно напряжение».

Отсутствует эксплуатационная документация

На каждый распределительный щит должна быть выпущена эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации). Объем этого документа зависит от типа и назначения щита. Это не

Некачественный внутренний монтаж щита

При использовании для внутренних соединений проводов их сечение должно выбираться исходя их номинальных токов аппаратов защиты .

Для болтовых соединений необходимо предусматривать меры, предотвращающие ослабление контакта, в том числе вследствие вибраций и сквозных токов короткого замыкания.

При подключении жил кабелей (проводов) без оконцевания наконечниками необходимо предохранять провода от выдавливания из контактного соединения, используя для этого фасонные шайбы.

Многопроволочные жилы сечением 16 мм2 и более всегда подключают после оконцевания наконечниками. Но при меньших сечениях целесообразно также использовать наконечники, так как предотвратить их выдавливание из контактного соединения чрезвычайно сложно.

Конспект писать полностью. Письменный тексты, с которых фотографируете не теряете. Буду проверять. Это касается всех домашних заданий по моим предметам.

Преподаватель     Беляева О.А