12. 05 . 2020

группа 275

МДК 03.01 «Организация и технология  ремонта  оборудования различного назначения»

Тема занятия:  Сборка трубопроводов.(продолжение)

План занятия:

1. Изучить теоретический материал.

2. сделать конспект по плану:

- виды операций при сборке

составить таблиц

| вид операций | характеристика | исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1.заготовительные |  |  |
| 2. сборочные |  |  |

- соединения трубопроводов

- Неподвижные разъёмные соединения.

Соединение труб на резьбе  (преимущества,  недоставки, последовательность выполнения, сбег)

Соединение труб на резьбе  с помощью фитингов

составить  таблицу «Фитинги»

| материал для изготовления | исполнение | Применение фитингов | требования к соединениям |
| --- | --- | --- | --- |

- Соединение труб прямой соединительной муфтой.(с короткой резьбой. с длинной резьбой, последовательность сборки.)

- Соединение труб на фланцах. (преимущества,  недоставки, последовательность выполнения,)

- требования к плотности соединений

теоретический материал

Все операции, выполняемые при сборке трубопроводных систем разделяются на

- Заготовительные (подготовительные) - их выполняют слесари-сборщики на рабочих местах или в специальных мастерских.

К ним относятся:

- разметка,                   - сварка и сборка деталей в сборочные единицы

-отрезка,                      - проверка и контроль по размерам, , форме и внешнему виду

-очистка,                     - гидравлические испытания,

-гибка труб,                - маркировка

-отбортовка,               - направление на сборку или сдача на склад.

-развальцовка,

Наиболее сложной операцией является гибка труб, которая может производиться вручную и механическим способом, с наполнителем и без него; в холодном и горячем состоянии.

Способ гибки зависит от материала трубы, величины угла загиба и диаметра трубы.

Наиболее важным является выбор радиуса гибки, т.к. он оказывает существенное влияние на работу трубопровода. Радиус гибки выбирают в зависимости от диаметра трубы и толщины ее стенки. Для механизации процесса гибки применяют трубогибочные станки с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом.

- Гибка труб с нагревом.

Применяется для стальных труб диаметром более 100мм. Температура нагрева в месте загиба – 800 – 8500 (вишнево-красный цвет).

Для предупреждения смятия при гибке трубу наполняют сухим песком и заглушают  концы деревянными пробками.

Длина нагреваемого участка трубы определяется по формуле: L=  *d/15, где L- длина, мм

d- наружный  диаметр трубы, мм, 15 – постоянный коэффициент,  * - угол загиба трубы.

Допустимый радиус гибки должен быть не менее трех диаметров трубы: dmin= 3d.

Перед выполнением гибки размечают мелом  нагреваемый участок.

Источник нагрева – открытое пламя газовой горелки. Многократный нагрев изгибаемого участка не допускается.

- Сборочные.

Сборочные единицы поступают в подготовленном виде, т.е. нарезанными и изогнутыми согласно чертежам и шаблонам, с прочными сварными соединениями, совершенно непроницаемыми, с нарезанной на концах трубы резьбой.

Перед сборкой трубы осматривают снаружи и внутри, очищают.

Все детали поступившие на сборку должны быть:

-чистыми, промытыми, без следов ржавчины

- не иметь забоин и срывов, глубоких царапин.

Соединительные элементы, крепежные детали и арматура, поступающие на сборку  также должны быть окончательно подготовлены и проверены для монтажа в системе трубопровода.

При сборке необходимо обеспечить соосность соединяемых труб, параллельность торцов труб и соединительных фланцев.

Несоблюдение этих условий является причиной возникновения дополнительных нагрузок, которые могут вывести трубопровод из строя.

Соединения трубопроводов:

- Неподвижные разъёмные: соединения на резьбе с помощью фитингов, соединения фланцами, накидной гайкой, резьбовые со сгоном.

- Неподвижные неразъёмные: соединения сваркой, напрессовкой, отбортовкой, развальцовкой

- Подвижные разъёмные: шланговые (используются в некоторых случаях).

Неподвижные разъёмные соединения.

Соединение труб на резьбе  (билет № 4, вопрос №3)

Соединение труб на резьбе, обеспечивающее его герметичность и прочность, выполняется простыми безопасными в обращении инструментами, но требует больших затрат времени на сборку, чем сварное.

Из-за уменьшения толщины стенки трубы в месте резьбы снижается долговечность соединения, поэтому его можно применять только в местах, доступных для осмотра и ремонта.

Преимущества:

- Обеспечивает герметичность и прочность

- Простота конструкции

Недостатки:

- Уменьшается толщина стенки трубы в месте резьбы

- Снижение долговечности соединения

- Большая затрата времени на сборку

- Применение в местах доступных для осмотра и ремонта

При соединении используют трубную цилиндрическую  и коническую(реже) резьбу.

Цилиндрическая резьба может быть нарезной и накатной (формуется на тонкостенных трубах).

Коническая резьба исключает применение уплотнений.

При изготовлении резьбы две последние нитки имеют неполный профиль и называются – сбегом.

Сбег – последние 2 нитки резьбы с неполным профилем.

Неподвижные разъёмные соединения.

Соединение труб на резьбе

Фитинги – фасонные соединительные детали из ковкого чугуна или стали с внутренней резьбой.

Фитинги  соединяют звенья труб  на прямых участках трубопровода, в  местах его поворотов, разветвлений, при переходе с одного диаметра на другой.

Фитинги могут быть выполнены в виде муфт, уголков, тройников и крестовин с внутренней резьбой.

Фитинги

Изготавливаются:               Имеют различное исполнение:                     Стандартизированы

- из стали                             - уголки         - муфты

- ковкого чугуна                 - тройники     - крестовины

Применение фитингов при сборке трубопроводов позволяет:

- Соединять трубы под разными углами

- Устраивать ответвления, переходы с одного диаметра на другой.

Соединение трубопроводов с помощью фитингов должно быть прочноплотным.

Это обеспечивается:

- надежной затяжкой, при которой нитки резьбы свинчиваемых деталей плотно прижимаются друг к другу

- герметичностью, которая при свинчивании достигается за счет:

- смазки нарезанных частей перед сборкой свинцовым суриком или белилами;

- применения льняной или пеньковой подмотки с суриковой замазкой – для более надежного соединения.

Уплотнительный материал для резьбового соединения выбирают в зависимости от температуры теплоносителя.

При температуре его до 105 С применяют льняную прядь, пропитанную суриком или белилами на натуральной олифе.

При большей температуре  - асбестовый шнур с льняной прядью, пропитанный графитом на натуральной олифе.

При температуре теплоносителя до 150 С используют ленту и шнур ФУМ (фторопластовый уплотнительный материал).

Соединение труб прямой соединительной муфтой.

Трубы могут иметь резьбу короткую и длинную.

При соединении труб с короткой резьбой:

На концах труб нарезают наружную резьбу такой длины, чтобы она не доходила до середины муфты на 2-3 витка. Навертывают муфту. В зазор между муфтой и трубой заполняют уплотнительным материалом. (Для предотвращения утечки воды).

Сбег в конце резьбы при сборке создает заклинивание, получается плотное соединение.

При соединении труб с длинной резьбой (соединение на сгоне):

Применяется в том случае, если по условиям работы соединение нужно разбирать. Одна из соединяемых труб имеет короткую резьбу, а другая – длинную.

Участок трубы с длинной резьбой называется сгоном.

Сгон – участок трубы с длинной резьбой.

Длина сгона (зависит от диаметра трубы) должна быть такой, чтобы:

- на нем поместились муфта и контргайка;

- до начала сбега (последние 2 витка, имеющие неполный профиль) оставалось не менее 2 витков резьбы.

Последовательность сборки:

- навинчивают контргайку и муфту на длинную резьбу без уплотнения и промазки суриком или белилами;

- короткую резьбу у второй трубы подготавливают с уплотнением и промазкой суриком или белилами;

- муфту свинчивают с длинной резьбы на короткую и завинчивают до упора в сбег резьбы;

- со стороны длинной резьбы уплотнение выполняют при помощи льняной пряди, приготовленной в виде жгутика, пропитанного суриком или  белилами. (В настоящее время применяется специальная нить).

!!! Накручивать муфты на трубы или вкручивать трубы в муфты следует без рывков, плавно, следя, чтобы не было перекосов, иначе можно сорвать резьбу.

Соединения на резьбе собирают с помощью трубных ключей различных конструкций:

раздвижного, рычажного, цепного, накидного, приводного. (См. рис.3.11 стр.71 Справочник сантехника)

С помощью фитингов выполняют сборку и монтаж водяных, паровых и других магистралей с давлением до 160 МПа.

Соединение труб на фланцах. (Билет № 4, вопрос №3)

Вид разъёмного соединения трубопровода.

Преимущества:

- простота конструкции

- легкость сборки и разборки

- широкое применение

Недостаток:

1.  Не допускается заделывание в строительные конструкции.

Фланец – плоское кольцо с равномерно расположенными по его окружности отверстиями для болтов и шпилек.

Применяется для соединения:

- труб большого диаметра

- трубы с корпусной деталью

Фланцы прикрепляют к трубам:

- сваркой

- на резьбе

- развальцовкой

- отбортовкой

!!!При сборке необходимо соблюдать:

- соосность соединяемых трубопроводов

- параллельность торцов соединяемых фланцев

- конец трубы, включая шов приварки фланца к трубе, не должен выступать за плоскость фланца

Последовательность сборки:

- к концам трубы прикрепляют фланец;

- между фланцами устанавливают прокладки (для предупреждения протекания);

- в отверстия вставляют болты или шпильки и навинчивают на них гайки без натяга.

- затягивают гайки после выравнивания прокладки.

!!! Чтобы при затягивании гаек не произошло перекоса, гайки следует затягивать не в порядке расположения болтов по окружности, а перекрестным методом: одну против другой, (крест- накрест)

!!! Во время затяжки болтов нужно проверять щупом, не получился ли перекос фланцев.

Болты вводят в отверстия фланцев так, чтобы их головки располагались с одной стороны соединения.

На вертикальных трубопроводах головки располагают сверху.

Диаметр болта должен соответствовать диаметру отверстия во фланце.

Длину болтов выбирают такой, чтобы болт выступал из гайки не более чем на 0,5 диаметра болта.

Уплотнением между фланцами служит прокладка из листового материала в форме шайбы. При температуре среды до 105 С применяются прокладки из термостойкой резины, при большей температуре – из паронита толщиной 2-3 мм. На паропроводах давлением до 0,15 МПа в качестве прокладки используют асбестовый картон толщиной 3 – 5 мм.

Прокладку из уплотняющего материала вырезают по форме фланца. Вырезая прокладку надо правильно рассчитать их размер:

- наружный диаметр прокладок не должен доходить до отверстий под болты,

- внутренний – до края трубы на 2-3 мм.

(В противном случае наружная кромка прокладки будет упираться в болты, а внутренняя – закрывать отверстие трубы).

Прокладка должна доходить до болтовых отверстий и не выступать внутрь трубы.

Её промазывают с обеих сторон олифой, белилами, канифольным клеем, зеленым мылом, пастой.

В конструкциях трубопроводов и различных машин широко распространены плоские уплотняющие прокладки. В зависимости от условий работы и назначения соединений их разделяют на группы.

Прокладки

Мягкие эластичные                                  мягкие эластичные                            пасты и мастики

из однородного материала                       комбинированные

картон, бумага, войлок, асбест,        - металлические с асбестовым сердечником

резина, паронит, свинец                    - асбесто-прорезиненая лента

Требования к бумажным и картонным прокладкам:

- не должны иметь вырванных мест и разрывов

- поверхность прокладки должна быть ровной, чистой, без морщин и складок

- неравномерность толщины прокладки допускается не более 0,10 – 0,15 мм по всей ее длине.

Для уплотнения стыков применяют:

  - водяных трубопроводов – картон, резину

  - топливопроводов – бумагу, пропитанную керосином или нефтью

  - парогазопроводов – асбест  в виде картона, шнура, нитей

  - маслопроводов – фибру

  - водяных и паровых трубопроводов – паронит

  - трубопроводов и сосудов с кислотами - свинец

Инструмент  - гаечные ключи.

Выполненное задание отправить по адресу электронной почты boss37kab@yandex.ru

не позднее 14  мая.