Тема 1.4 «Причины возникновения неисправностей в работе электрического оборудования кранов и способы их предупреждения»

Тема урока « Инструктаж по охране и безопасности труда при ремонте электрического оборудования.»

Задание 1: Составить конспект теоретического материала (в тетради), согласно теме урока.

Задание 2: Выписать требования безопасности при аварийных ситуациях

Материал взят из «Инструкции по охране труда при выполнении работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

.

1.  Общие положения.

1.1.  К самостоятельной работе по ремонту и обслуживанию электрооборудования допускаются лица не моложе 18 лет, которые прошли обучение по специальности, и после:

-  прохождения предварительного, при приеме на работу, и периодических (1 раз в 2 года) медосмотров в установленном порядке;

-  получения вводного инструктажа по охране труда;

-  получения первичного инструктажа на рабочем месте и повторных (1 раз в квартал) инструктажей по охране труда;

-  обучения и стажировки на рабочем месте безопасным методам работы, пожарной безопасности и производственной санитарии;

-  первичной, перед началом самостоятельной работы, и периодической (1 раз в год) проверки знаний по вопросам охраны труда.

1.2.  Работник обязан знать и выполнять требования настоящей Инструкции, инструкций при работе с ручным инструментом, электроинструментом, лестницами и стремянками.

1.3.  Работник обязан соблюдать требования Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей и Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, и иметь соответствующую группу по электробезопасности, согласно требований данных Правил.

1.4.  При выполнении работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования возможны воздействия таких вредных и опасных производственных факторов, как:

-  электрический ток;

-  вращающиеся части электродвигателей, деталей машин и механизмов;

-  движущиеся транспортные средства (автомобили), во время движения к закрепленному участку обслуживания;

-  неудовлетворительное состояние путей и пешеходных дорожек;

-  влияние атмосферных осадков при работе на открытом воздухе;

1.5.  Работник должен пользоваться следующими средствами индивидуальной защиты:

-  куртка лавсан - вискозная с утепленной подкладкой;

-  брюки лавсан - вискозные с утепленной подкладкой;

-  халат лавсан - вискозный;

-  калоши диэлектрические (дежурные);

-  перчатки диэлектрические (дежурные);

-  очки защитные.

1.6.  Работник должен:

-  поддерживать чистоту на рабочем месте и на территории предприятия;

-  соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;

-  уметь пользоваться средствами индивидуальной, коллективной защиты, средствами пожаротушения;

-  уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от несчастных случаев;

-  знать и выполнять требования нормативных актов по охране работы, правил пожарной безопасности и производственной санитарии.

1.7.  Работник имеет право отказаться от порученной работы, если возникшая производственная ситуация, опасная для жизни и здоровья его и окружающей среды, и сообщить об этом своему непосредственному руководителю.

1.8.  На рабочем месте запрещается курить, употреблять алкогольные напитки и прочие вещества, оказывающие наркотическое действие на организм человека. Курить разрешается только в специально отведенных и оборудованных местах.

1.9.  В целях предупреждения травматизма и возникновения травмоопасных ситуаций, необходимо придерживаться следующих требований:

-  не привлекать к выполнению работ посторонних лиц;

-  не приступать к работе при отсутствии условий для ее безопасного выполнения;

-  работать только на исправном оборудовании, с исправными устройствами и инструментом;

-  при выявлении неисправностей немедленно сообщить непосредственному руководителю или ликвидировать их собственными силами, если это входит в должностные обязанности электромонтера;

-  не притрагиваться к неизолированным или поврежденным проводам;

-  не выполнять работы, которые не входят в профессиональные обязанности.

1.10.  За территорией предприятия необходимо передвигаться только по пешеходным дорожкам, проезжую часть дороги переходить в установленных местах, придерживаться требований Правил дорожного движения.

1.11.  Уметь оказывать первую (доврачебную) помощь при кровотечениях, переломах, ожогах, поражении электрическим током, внезапном заболевании или отравлении.

1.12.  Соблюдать правила личной гигиены:

-  верхняя одежда, главный убор, личные вещи оставлять в гардеробе;

-  работу выполнять в чистой спецодежде;

-  принимать пищу в специально отведенном для этого месте.

1.13.  Уметь пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты, первичными средствами пожаротушения, противопожарным инвентарем, знать места их расположения.

1.14.  Лица, виновные в нарушении настоящей Инструкции, несут дисциплинарную, административную, материальную и уголовную ответственность согласно законодательства Украины.

2.  Требования безопасности перед началом работы

2.1.  Надеть спецодежду, осмотреть и подготовить рабочее место, убрать посторонние предметы.

2.2.  Проверить внешним осмотром исправность выключателей, розеток электросети, электровилок, электропроводов, соединительных кабелей, наличие и исправность средств индивидуальной защиты и предупредительных приспособлений (перчаток диэлектрических, очков защитных, калош, ковриков и т. п.).

2.3.  При выполнении работы с инструментом убедиться в его исправности, в отсутствия механических повреждений изоляционного покрытия и в своевременности прохождения испытаний инструмента.

2.4.  Проверить рабочее место относительно соответствия его требованиям пожарной безопасности, освещение рабочего места.

2.5.  При обнаружении недостатков и нарушений по вопросам электробезопасности и пожарной безопасности, немедленно сообщить своему непосредственному руководителю

3.  Требования безопасности во время выполнения работ

3.1.  Во время выполнения служебных обязанностей работник должен иметь при себе удостоверение о проверке знаний по вопросам охраны труда. В случае отсутствия удостоверения или наличия удостоверения с просроченными сроками проверки, работник к работе не допускается.

3.2.  Работы в электроустановках относительно мероприятий безопасности делятся на 3 категории:

-  со снятием напряжения;

-  без снятия напряжения на токоведущих частях или вблизи них;

-  без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением.

3.3.  Работники, занятые выполнением специальных видов работ, к которым выдвигаются дополнительные требования безопасности, должны быть обучены безопасному выполнению таких работ и иметь соответствующую запись в удостоверении о проверке знаний.

3.4.  Работник, который обслуживает закрепленные за ним электроустановки напряжением до 1000 В единолично, должен иметь III группу по электробезопасности.

3.5.  Во время выполнения работ в электроустановках необходимо выполнять организационные мероприятия, которые обеспечивают безопасность работ:

-  оформление работ нарядом-допуском, распоряжением согласно перечня работ, которые выполняются в порядке текущей эксплуатации;

-  подготовку рабочих мест;

-  допуск к работе;

-  надзор во время выполнения работ;

-  перевод на другое рабочее место;

-  оформление перерывов в работе и ее окончание.

3.6.  Для подготовки рабочего места к работе, которая требует снятия напряжения, следует применить, в указанном порядке, следующие технические мероприятия:

-  произвести необходимые отключения и принять меры, которые исключают ошибочное или самопроизвольное включения коммутационной аппаратуры;

-  вывесить запрещающие плакаты на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационной аппаратурой;

-  проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые следует заземлить для защиты людей от поражения электрическим током;

-  установить заземление (включить заземлительные ножи, применить переносные заземления);

-  огородить, при необходимости, рабочие места или токоведущие части, которые остались под напряжением, и вывесить на ограждениях плакаты безопасности.

В зависимости от местных условий, токоведущие части огородить до или после их заземления.

3.7.  Работы без снятия напряжения на токоведущих частях или вблизи них следует выполнять не менее как двум работникам, один из них руководитель работ должен иметь группу IV; другие группу III с обязательным оформлением работы нарядом-допуском или распоряжением.

3.8.  Во время снятия и установление предохранителей под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В необходимо предварительно выключить все нагрузки, которые питаются через указанные предохранители; пользоваться при этом изолирующими клещами или диэлектрическими перчатками, а при наличии открытых плавких вставок также и защитными очками.

3.9.  Работу с применением стремянок следует выполнять вдвоем, один из работников должен находиться снизу. Стоять на ящиках или других предметах запрещается. В случае установки приставных стремянок на балках, элементах металлических конструкций и т. п. необходимо надежно закрепить верхушку и низ стремянки на конструкциях.

В процессе обслуживания и ремонта электроустановок применение металлических стремянок запрещается.

4.  Требования безопасности после окончания работ

4.1.  Привести в порядок рабочее место, убрать в отведенные места детали, материал, мусор и отходы.

4.2.  Положить в отведенное место инструмент и приспособления.

4.3.  Поставить в известность своего непосредственного руководителя обо всех недостатках и неисправностях, которые имели место во время работы. Сделать соответствующую запись в оперативном журнале.

4.4.  Снять и убрать спецодежду, средства индивидуальной защиты, вымыть руки.

4.5.  Осмотреть рабочее место на соответствие его требованиям пожарной безопасности.

5.  Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1.  При возникновении пожара:

-  отключить электрооборудование, приточно-вытяжную вентиляцию, если такая есть;

-  известить пожарную охрану по телефону 01 и сообщить об этом своему непосредственному руководителю, а в случае его отсутствия диспетчеру или администрацию предприятия;

-  начать ликвидацию очага загорания, используя предусмотренные для этого средства пожаротушения (огнетушители, воду, песок).

5.2.  При возникновении угрозы уничтожения материальных ценностей, документов и т. п. принять меры относительно их спасения, если это не приведет к несчастным случаям с людьми. При этом использовать установленные пути эвакуации людей и имущества.

5.3.  При загорании электрооборудования (проводов) отключить электроснабжение. Тушить электрооборудование, которое находится под напряжением, следует только углекислотными огнетушителями типа ОУ-2, ОУ-5 или песком. Гасить их водой или пенным огнетушителем запрещается.

5.4.  Немедленно отключить механизмы и устройства:

-  при внезапном прекращении подачи электроэнергии;

-  если дальнейшая их работа угрожает безопасности работающих;

-  при ощущении действия электрического тока при прикосновении к металлическим частям пусковой аппаратуры;

-  при искрении электродвигателя или пусковой аппаратуры;

-  при наименьших признаках загорания, появлении дыма, запаха гари;

-  при появлении несвойственного шума, стука.

5.5.  При коротком замыкании в сети электропитания обесточить оборудование и доложить своему непосредственному руководителю.

5.6.  При поражении электрическим током освободить потерпевшего от действия электрического тока, для чего отключить электросеть или отделить потерпевшего от токоведущих частей с применением диэлектрических защитных средств и других изолирующих вещей и предметов (сухая одежда, сухая жердь, прорезиненный материал и т. п.), или перерезать (перерубить) провод любым инструментом с изолирующей рукояткой, осторожно, без дополнительного травмирования потерпевшего. К прибытию медицинского работника оказать пострадавшему первую медицинскую помощь.

5.7.  При несчастных случаях (травмировании человека) немедленно известить непосредственного руководителя, вызвать медицинского работника или “Скорую помощь”.

5.8.  Оказать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при аварии в соответствии с инструкцией об оказании первой помощи.