1.Выполняем задание на выбор:

- реферат на тему «Высокочастотные установки» (назначение, принцип действия, техническое обслуживание);

- составление презентации на тему «Высокочастотные установки» (назначение, принцип действия, техническое обслуживание).

2. Выполняем практическую работу №20 «Составление технологической карты. Обслуживание грузоподъёмных машин»

Практическая работа №20

«Составление технологической карты. Обслуживание грузоподъёмных машин»

Цель работы: ознакомиться с последовательностью обслуживания грузоподъёмных машин.

Ход работы:

- Изучить теоретический материал.

- Заполнить таблицу:

| № | Наименование операции | Применяемый инструмент, механизм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

Персонал, обслуживающий электрооборудование грузоподъемных машин, применительно к выполняемой работе обязан изучить ПУЭ, правила Госгортехнадзора, местные инструкции и знать устройство и электрическую схему грузоподъемной машины. Указанным лицам присваивается в соответствии со знаниями и навыками квалификационная группа по технике электробезопасности (не ниже III).

С ремонтом грузоподъемной машины производится ремонт электрооборудования. Объем и периодичность ТО, включая ежедневные осмотры, каждого вида электрооборудования, входящего в состав электроприводов, зависят от назначения, места установки.

Электрооборудование осматривают при отключенном вводном рубильнике и полностью снятом с крана напряжении. Для осмотра электрооборудования с него снимают кожухи, крышки и т.п.; проверяют; последовательность включения контакторов, состояние тормозов и т.п. При осмотре устраняют мелкие неисправности и производят несложные регулировки. После осмотра проверяют работы крана и электрооборудования.

Сначала проверяют исправность блокировки люков и дверей, концевых выключателей, ограничителей грузоподъемности и высоты, блокировочных устройств, сигнализации, ограждения всех доступных для прикосновения токоведущих частей, постоянные средства защиты (коврики, ограждения, плакаты). Проверки выполняют при включенном напряжении. Техническое обслуживание электродвигателей.

При проведении периодического ТО необходимо: проверить сопротивление изоляции,  проверить исправность защитных заземлений, проверить состояние щеток и коллекторов, контактных соединений, продуть электродвигатели сжатым воздухом, протереть ветошью, смоченной моющим средством;  просушить электродвигатели в случае понижения сопротивления изоляции ниже нормы в результате увлажнения; заменить смазку подшипниковых узлов (при необходимости); окрасить наружные поверхности (при необходимости); проверить электродвигатели в работе без нагрузки.

Проверку электродвигателей в действии после проведения ТО следует производить на холостом ходу.

При опробовании необходимо контролировать: токи электродвигателей; работу щеток и биение коллекторов; температуру нагрева корпусов и подшипников; отсутствие постороннего шума и повышенной вибрации.

Разборку электродвигателей производить в случае крайней необходимости (например, для замены подшипников, ремонта обмотки) или в установленные планом-графиком сроки.

Блокировку люков и дверей проверяют следующим образом.

При включенном напряжении на кране открывают люк или дверь. При этом должно отключиться напряжение на кране. Напряжение включается нажатием кнопки главного контактора.

При проверке концевых выключателей хода моста крана приводят в движение мост крана в одну из сторон. При подходе к концу подкрановых путей или соседнему крану лыжи, стоящие на окончании подкрановых путей или соседнем кране, нажимают на конечный выключатель и выключают напряжение на кране. Включить напряжение можно только после того, как все контакторы поставлены в нулевое положение. Напряжение включается кнопкой главного контактора. Таким образом проверяют все конечные выключатели на кране и тележке.

При проверке контроллера убеждаются, что все скорости крана включаются нормально. Проверяется работа тормозов. Мост крана приводят в движение и затем контроллер устанавливают в нулевое положение и замечают расстояние тормозного пути, которое должно соответствовать паспортным данным. При слишком длинном тормозном пути трудно осуществлять технологический процесс на производстве, так как при работе невозможно точно останавливать кран в нужном месте. При слишком коротком тормозном пути кран останавливается резко, что приводит к раскачиванию груза и повышенному износу тормозов и других элементов.