Продолжаем изучать тему 1.5 Дефектация и замена электрооборудования.

У нас осталось выполнить 5 практических работ.

Подписываем практическая работа № 27 «Составление таблицы. Характерные повреждения контактных систем и их устранение».

Выполняем практическую работу.

Практическая работа № 27

«Составление таблицы. Характерные повреждения контактных систем и их устранение».

Цель работы: ознакомиться с основными неисправностями контактной системы и способами их устранения.

- Изучить теоретический материал.

- Записать виды отказов и их характеристику.

- Заполняем таблицу:

| Наименование неисправности | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |

- Оформит вывод.

Техническое обслуживание электроаппаратов до 1000 В состоит в периодических осмотрах, проверках, чистке и мелком ремонте. Периодичность обслуживания устанавливается местными инструкциями в зависимости от условий эксплуатации, но не реже 1 раза в 2 — 3 месяца.

Большая часть отказов коммутационных аппаратов происходит из-за контактов (контакты не замыкаются или не размыкаются, а также имеют увеличенное контактное сопротивление). Отдельные случаи отказов происходят по причине уменьшения сопротивления изоляции обмоток и замыкания обмоток на корпус. Отказы аппаратов могут быть внезапными и постепенными, вызванными износом и старением отдельных функциональных узлов и деталей аппаратов.

Внезапные отказы контактов аппаратов могут происходить по следующим причинам: поломка контактов, попадание токопроводящих частиц между контактами, пробой изоляции воздушного промежутка между контактами, механическая перегрузка контактов (удары, вибрации, ускорения), перекрытие промежутка между контактами влагой, сваривание контактов, их заклинивание.

Постепенные отказы контактов характеризуются изменением их геометрической формы, образованием плохо проводящей или непроводящей пленки на контактах, уменьшением усилия нажатия пружин исполнительного механизма, износом контактов и увеличением зазора между ними. Характерные неисправности электромагнитных коммутационных аппаратов: подгорание, глубокая коррозия контактов по линии их первоначального касания, причина данной неисправности недостаточное нажатие контактов, их вибрация в момент замыкания, данную неисправность можно устранить, увеличив начальное нажатие контактов (установкой новой контактной пружины или регулировкой старой); затяжное гашение дуги причиной служит несоответствие разрывной мощности контактов характеру и току нагрузки или неправильное включение дугогасительной катушки, для устранения необходимо проверить соответствие контактов и правильность включения дугогасительной катушки. Также часто наблюдается повышенный нагрев контактов из за несоответствия контактов режиму работы; недостаточном конечное нажатии, вследствие чего увеличивается переходное сопротивление контактов; ухудшение контактной поверхности для устранения неисправности необходимо зачистить оплавления контактной поверхности надфилем; увеличить конечное нажатие контактов; заменить контакты в соответствии с характером нагрузки. Также при работе возникает вибрация магнитопровода коммутационных аппаратов переменного тока из за неисправной магнитной системы необходимо проверить наличие и целость короткозамкнутого витка; зачистить плоскости прилегания якоря к сердечнику электромагнита; проверить плотность прилегания поверхностей.