Начинаем изучать новую тему и она у нас последняя. Подписываем в своих тетрадях: Тема 1.5 Дефектация и замена электрооборудования.

- Изучаем теоретический материал.

- Оформляем конспект по данной теме, заполнив таблицу:

| Наименование износа | Характеристика(определение) | Причина возникновения износа | Пример |
| --- | --- | --- | --- |

- Записать от чего зависит категория ремонтной сложности.

- Дать понятие ремонтной единице и от чего она зависит.

Теоретический материал.

Виды и причины износа электрооборудования

В процессе работы электрооборудования происходит его постепенное изнашивание. Применительно к любым техническим объектам различают два вида износа: физический и моральный. Под физическим износом понимается изменение размеров, формы, массы технического объекта или состояния его поверхности вследствие остаточной деформации от постоянно действующих нагрузок либо из-за разрушения поверхностного слоя при трении. Применительно к электрооборудованию выделяют механический, электрический и моральный износы. Показатели надежности оборудования (срок службы до износа, интенсивность отказов и др.) зависят от физического износа. Поэтому во время периодических ремонтов наиболее изношенные детали и узлы заменяют новыми.
Механический износ электрооборудования происходит из-за длительных переменных или постоянных воздействий на его отдельные детали или сборочные узлы. В результате изменяется их первоначальная форма или ухудшаются качества, например на поверхности коллектора электрических машин постоянного тока образуются глубокие дорожки. Причиной быстрого механического износа коллектора может быть продолжительное воздействие на него щеток, прижатых с усилием, превышающим допустимое, или неправильный выбор вида щеток, например, более твердых, чем те, на которые рассчитан коллектор. В электрических машинах из-за трения механически изнашиваются, кроме коллектора, шейки валов, подшипники, контактные кольца роторов.
Электрический износ - это потеря электроизоляционными материалами электрооборудования изоляционных качеств. Например, электрически изнашиваются пазовая изоляция электрических машин, изоляция проводов обмоток и др. Электрический износ изоляции чаще всего является результатом длительной эксплуатации электрооборудования, воздействия на изоляцию высоких температур или химически агрессивных веществ. Эти факторы приводят к быстрому «старению» изоляции (потере изоляционных свойств) и как следствие - к витковым замыканиям в обмотках и катушках, пробою изоляции и появлению потенциалов опасной величины на частях электрооборудования, обычно не находящихся под напряжением, т. е. к повреждениям, устранение которых требует капитального ремонта электрооборудования.
Моральный износ - это устаревание исправного электрооборудования, дальнейшая эксплуатация которого нецелесообразна из-за создания нового, технически более совершенного или более экономичного электрооборудования аналогичного назначения. Однако иногда эксплуатация морально изношенного электрооборудования может быть технически и экономически целесообразной, если при его капитальном ремонте осуществляется модернизация

Понятие о категории сложности ремонта электрооборудования и ремонтной единицы

Расчет категории сложности ремонта электрооборудования

Важнейшими нормативами системы ППР являются категория сложности ремонта оборудования и ремонта единицы. Степень сложности ремонта агрегата, его ремонтные особенности оцениваются категориями сложности ремонта. Категория сложности ремонта зависит от мощности оборудования и его габаритов, конструктивных и технологических особенностей оборудования, условий его работы. Категория сложности определяется путём сравнения с агрегатом-эталоном. Агрегатом-эталоном для электромеханического оборудования приняли асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, в защитном исполнении с паспортной мощностью до 0,6 кВт, имеющий первую категорию сложности ремонтного планирования и учета ремонтных работ наряду с «категорией сложности ремонта» применяется условный указатель «ремонтная единица». Каждый агрегат использует столько ремонтных единиц, какова категория сложности этого агрегата. Ремонтная единица – показатель условный, применяется для определения трудоемкости ремонтных работ; представляет собой соответствие категории сложности, т. е. каждый агрегат имеет столько ремонтных единиц, что и категория сложности ремонта оборудования.

?р.е. = К.с.ЧNед.

Где:

Nед. - количество установленного оборудования.

К.с. - Категория сложности.